## Size
Component | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
RES | kW | - | - | - | - | 1312.278
Battery Storage System | kW | - | - | - | - | 6257.515
Genset | kW | - | - | - | - | 158.6412
Electric resistance | kW | 293.2427 | 1071.3409 | 54.7385 | 47.4441 | 1466.7662

## Cost
Cost item | Component | Scenario | Unit | Class1 | Class2 | Class3 | Class4 | Total
Net Present Cost | System | - | MUSD | - | - | - | - | 8.9809
Investment Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 2.6246
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 3.4416
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.031728
| Electric resistance | - | MUSD | 0.029324 | 0.10713 | 0.0054739 | 0.0047444 | 0.14668
Fixed Cost | RES | - | MUSD | - | - | - | - | 0.7327
| Battery Storage System | - | MUSD | - | - | - | - | 0.96081
| Genset | - | MUSD | - | - | - | - | 0.044288
| Electric resistance | - | MUSD | 0.0061399 | 0.022432 | 0.0011461 | 0.00099338 | 0.030711
Fuel cost | Genset | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0.96775
Electric lost load cost | System | 1 | MUSD | - | - | - | - | 0
Thermal lost load cost | System | 1 | MUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Indicators
|  | Electric | Thermal | Total
Total Primary Energy Supply | MWh | 1591.1161 | 2622.7432 | 4213.8594
Fossil Primary Energy Supply | % | - | - | 0.1619
Renewable Primary Energy Supply | % | - | - | 0.8381
Efficiency | % | 0.50043 | 0.93383 | 0.77018
Levelized Cost of Energy | USD/kWh | - | - | 0.19825